## Kapak
ENDÜSTRİYEL YIKAMA MAKİNESİ — ELEKTRİK PANOSU İKLİMLENDİRME RAPORU
Fan, klima, havalandırma, yoğuşma, IP koruması, IEC standartları ve marka/ürün seçim rehberi ¦ Araştırma tarihi: 21.08.2026
YÖNETİCİ SONUCU
IEC standartları her elektrik panosuna mutlaka fan veya klima takılmasını söylemez. Zorunluluk; bileşen sıcaklık sınırlarının, pano sıcaklık artışının, IP korumasının, yoğuşmanın ve ortam şartlarının güvenli biçimde sağlanmasıdır. Endüstriyel yıkama alanında doğrudan su/kimyasal sıçrama varsa açık çevrim filtre fanı genellikle uygun değildir; kapalı çevrim pano kliması veya hava-su eşanjörü tercih edilir. Nihai seçim, gerçek ısı kaybı ve en kötü ortam koşulu ile doğrulanmalıdır.
İÇİNDEKİLER
Sayfa | İçerik
Karar Özeti | Fan/klima gerekliliği, koşullar ve karar matrisi
Kapasite Hesabı | Canlı soğutma gücü, fan debisi ve çiğ noktası hesabı
Standartlar | IEC standartlarının kapsamı ve bu konuya etkisi
Ürün Seçimi | Ortam tipine göre marka ve ürün ailesi karşılaştırması
Kontrol Listesi | Tasarım, satın alma, montaj ve devreye alma kontrolü
Kaynaklar | Resmî IEC ve üretici kaynak bağlantıları

## Karar Özeti
ELEKTRİK PANOSUNDA FAN VEYA KLİMA GEREKLİ Mİ?
Aşama 1: İklimlendirme gerekli mi? Aşama 2: Gerekliyse fan mı, klima mı, eşanjör mü?
NET CEVAP
Her elektrik panosunda fan veya klima bulunması zorunlu değildir. Fan/klima OLMAMASI; panonun doğal ısı yayılımıyla en kötü ortam koşulunda bütün bileşenleri izin verilen sıcaklıkların altında tutması, lokal sıcak nokta oluşturmaması, yoğuşma riskinin yönetilmesi ve bu durumun hesap veya testle doğrulanması halinde uygundur. Bu şartlardan biri sağlanmıyorsa iklimlendirme GEREKLİDİR. İklimlendirme gerekiyorsa: temiz-kuru ortamda ve ortam sıcaklığı hedef pano sıcaklığından düşükse fan düşünülebilir; su, yoğun nem, deterjan, toz veya korozif ortam varsa ya da ortam sıcaklığı hedefe eşit/yüksekse kapalı çevrim klima veya eşanjör gerekir.
ÖNCE GEREKLİLİK, SONRA CİHAZ SEÇİMİ
Koşul | Fan veya klima gerekli mi? | Kararın nedeni | Gerekiyorsa çözüm | Ek önlem
Doğal ısı yayılımı yeterli; tüm komponentler limit altında; yoğuşma/hotspot yok | Hayır | Pano pasif olarak güvenli sıcaklıkta kalıyor | Cihaz takılmaz | Hesap veya tam yük testiyle belgele
Doğal ısı yayılımı yetersiz; temiz-kuru hava; Tambient < hedef iç sıcaklık | Evet | İç ısı yükünün dışarı atılması gerekiyor | Termostatlı filtre fan + çıkış filtresi | Filtre kirliliği ve gerçek debiyi izle
Doğrudan yıkama, yoğun nem, yağ, deterjan veya iletken/kirli toz | Evet | Açık çevrim fan dış ortamı panoya taşır | Kapalı çevrim klima veya hava-su eşanjörü | Uygun IP, drenaj ve anti-kondenz
Tambient hedef pano sıcaklığına eşit veya daha yüksek | Evet | Fan panoyu ortam sıcaklığının altına indiremez | Kompresörlü pano kliması veya soğuk su eşanjörü | A35/A50 kapasitesini kontrol et
Klorür, kostik, tuz sisi veya korozif kimyasal | Yüke göre; gerekirse kapalı çevrim | Korozyon ve sızdırmazlık riski | AISI 316, kaplı kondenser/borulamalı klima | Conta ve kimyasal uyum beyanı
Isı yükü yok/düşük fakat çiğ noktası riski var | Fan/klima gerekmeyebilir | Sorun aşırı ısı değil yoğuşmadır | Fan/klima yerine higrostatlı ısıtıcı değerlendir | Hedef sıcaklık ≥ çiğ noktası +3 K
Patlayıcı gaz/toz bölgesi | Hesaba göre; standart cihaz kullanılamaz | Tutuşma kaynağı ve yüzey sıcaklığı riski | Gerekirse Ex sertifikalı özel çözüm | IEC 60079 ve yetkin Ex uzmanı
“GEREKLİ DEĞİL” KARARI İÇİN ASGARİ KANIT
No | Kontrol | Kabul şartı
1 | Termal hesap | Toplam kayıp ≤ panonun doğal ısı yayma kapasitesi ve tüm bileşen sıcaklık limitleri sağlanıyor.
2 | En kötü ortam | Maksimum ortam sıcaklığı, yük, güneş, rakım ve duvara bitişik yüzeyler hesaba katılmış.
3 | Lokal sıcak nokta | VFD, servo, güç kaynağı ve trafo çevresinde üretici sıcaklık sınırı aşılmıyor.
4 | Yoğuşma | Duruş/yıkama sonrası çiğ noktası riski yok veya higrostatlı ısıtıcıyla kontrol ediliyor.
5 | Doğrulama | IEC 61439 kapsamında test, referans tasarım veya uygun hesap yöntemiyle kayıt oluşturulmuş.
6 | Değişiklik yönetimi | Sonradan cihaz/ısı yükü eklenirse termal hesap yeniden yapılıyor.

## Kapasite Hesabı
KAPASİTE HESABI — ÖN BOYUTLANDIRMA
Sarı hücreleri değiştirin. Sonuçlar canlı hesaplanır; nihai seçim üretici yazılımı, gerçek kayıplar ve IEC 61439 doğrulaması ile teyit edilmelidir.
GİRDİLER |  |  |  | HESAPLANAN SONUÇLAR
Parametre | Değer | Birim | Not | Sonuç | Değer | Birim | Yorum
Pano genişliği | 800 | mm | Dış ölçü | Toplam dış yüzey alanı | 3.12 | m² | Geometrik 6 yüzey; etkin yüzey montaja göre düşebilir
Pano yüksekliği | 1200 | mm | Dış ölçü | Ortam çiğ noktası | 35.8874 | °C | Magnus yaklaşımı
Pano derinliği | 300 | mm | Dış ölçü | Önerilen minimum iç sıcaklık | 38.8874 | °C | Çiğ noktası + 3 K
En yüksek ortam sıcaklığı | 40 | °C | En kötü işletme koşulu | Aktif olarak atılması gereken ısı | 822.96 | W | 0 W ise doğal ısı yayılımı bu ön hesaba göre yeterli
Hedef pano iç sıcaklığı | 35 | °C | Komponent limitlerinden düşük seçin | Fan veya klima gerekli mi? | EVET |  | Birinci aşama kararı
Toplam ekipman ısı kaybı | 600 | W | VFD, servo, trafo, PSU, kontaktör vb. | Kararın nedeni | Ortam sıcaklığı hedef iç sıcaklığa eşit/yüksek; fan yeterli olamaz |  | Termal ve çevresel gerekçe
Güneş/harici ek ısı | 0 | W | Dış ortamda ayrıca değerlendirin | Gerekiyorsa hangi çözüm? | Kapalı çevrim klima / hava-su eşanjörü |  | İkinci aşama kararı
Tasarım emniyet marjı | 20% | % | Ön tasarım varsayımı | Önerilen klima kapasitesi | 900 | W | Yalnız klima/eşanjör seçildiyse kullanın
Fan hesabı için izin verilen ΔT | 10 | K | Tambient ile pano havası farkı | Teorik fan debisi | 0 | m³/h | Yalnız fan seçildiyse; filtre kaybı dahil değil
Bağıl nem | 8000% | % | En kötü nem | Malzeme / koruma | Paslanmaz gövde; IP56/Type 4X sınıfını doğrula |  | Yıkama ve kimyasala göre
Doğrudan yıkama / su jeti | Evet |  | Evet/Hayır | Yoğuşma / Ex uyarısı | Hedef sıcaklık çiğ noktası marjının altında; set değerini yükseltin veya higrostatlı ısıtıcı ekleyin |  | Ek güvenlik kontrolü
Korozif kimyasal / tuz | Hayır |  | Evet/Hayır
Patlayıcı ortam sınıfı | Hayır |  | Evet/Hayır
Ortam temiz ve kuru | Hayır |  | Evet/Hayır
HESAP NOTLARI
Bu sayfadaki 5,5 W/m²K gövde ısı geçiş katsayısı ve 3,1×W/ΔT fan debisi bağıntısı yalnızca ön boyutlandırma yaklaşımıdır; IEC TR 60890’ın tam hesap yönteminin yerine geçmez. Duvara bitişik yüzeyler, iç bölmeler, güneş, rakım, filtre basınç kaybı ve gerçek cihaz kayıpları ayrıca dikkate alınmalıdır. Klima kapasitesi katalogda yalnız nominal A35/A35 değerinden değil, en kötü sıcaklıktaki kapasiteden seçilmelidir.

## Standartlar
IEC STANDARTLARI — KAPSAM VE UYGULAMA
Standart metinleri teliflidir; açıklamalar resmî IEC kapsam özetlerine ve yayımlanmış sürümlere dayanır. Projede güncel EN/TS EN uyarlaması da kontrol edilmelidir.
ANA STANDARTLAR
Standart / sürüm | Neyi kapsar? | Bu pano için pratik etkisi | Resmî kaynak
IEC 60204-1 — 2016 + A1:2021 | Makinelerin elektrik donanımı için genel güvenlik standardı Çevre/işletme şartları, ortam sıcaklığı, nem, kirleticiler, anormal sıcaklık, dokümantasyon | Her panoya cihaz zorunluluğu koymaz; ekipmanın amaçlanan ortamda güvenli çalışmasını ister Makine elektrik panosunun ana çerçevesi EN/TS EN sürümü ve makine mevzuatıyla birlikte değerlendirilir | https://webstore.iec.ch/en/publication/26037
IEC 61439-1 — 2020 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için genel kurallar Servis şartları, yapı, teknik özellikler ve tasarım/sıcaklık artışı doğrulaması | Limitlerin aşılmadığı test, referans tasarım veya uygun hesapla doğrulanır Assembly kapsamındaki pano termal doğrulaması İlgili ürün bölümüyle birlikte uygulanır | https://webstore.iec.ch/en/publication/32338
IEC 61439-2 — 2020 | Güç anahtarlama ve kontrol düzenleri için özel bölüm PSC assembly gerekleri ve Part 1 ile tasarım doğrulaması | Pano yapısı ve termal performansın ürün tipine göre doğrulanmasını tamamlar MCC/güç dağıtım bölümleri Part 1 tek başına uygunluk için yeterli değildir | https://webstore.iec.ch/en/publication/30043
IEC TR 60890 — 2022 | Pano içi hava sıcaklık artışını hesaplama teknik raporu Etkin soğutma yüzeyi, güç kaybı, doğal/zorlanmış havalandırma, güneş, malzeme, duvar, rakım | Fan/klima ihtiyacını sayısallaştıran yöntem Detay termal hesap ve doğrulama dosyası Teknik rapordur; IEC 61439 doğrulamasını destekler | https://webstore.iec.ch/en/publication/66007
IEC 60529 — 1989+A1:1999+A2:2013 | Mahfazaların koruma dereceleri — IP Kodu Toz, su ve tehlikeli parçalara erişim; test yöntemleri | Eklenen fan/klima tüm mahfaza derecesini bozmamalı Pano, klima, menfez, rakor ve drenaj bütünlüğü Yıkama senaryosu exact test tanımıyla eşleştirilir | https://webstore.iec.ch/en/publication/2452
IEC 60068-2-30 — 2025 | Çevrimli nemli sıcaklık Test Db Yüksek nem, çevrimli sıcaklık ve yüzey yoğuşması altında uygunluk testi | Yoğuşma dayanımını değerlendirir; doğrudan klima zorunluluğu koymaz Nem/yoğuşma doğrulaması Ürün/komponent deney standardıdır | https://webstore.iec.ch/en/publication/82356
IEC 60079-0 — 2026 | Patlayıcı ortam ekipmanı genel gerekleri Ex ekipman yapısı, testleri ve işaretleme | Standart klima/fan Ex bölgede otomatik olarak uygun değildir Ex temel gerekleri Sınıflandırılmış alan varsa | https://webstore.iec.ch/en/publication/71519
IEC 60079-14 — 2024 | Ex tesisat tasarım, seçim, kurulum ve ilk muayene Zone/EPL, grup, sıcaklık sınıfı, çevre, dokümantasyon ve yetkinlik | Tüm ekipman bölge ve EPL’ye uygun seçilip kurulmalı Ex alan çözümü Ex yetkin personel ve ilk muayene gerekir | https://webstore.iec.ch/en/publication/66049
STANDARTLARIN ORTAK MESAJI
IEC standartları her elektrik panosuna fan veya klima takılmasını doğrudan zorunlu kılmaz. Zorunlu olan sonuçtur: amaçlanan en kötü ortam ve yük altında komponent sıcaklık sınırları, pano sıcaklık artışı, IP koruması, yoğuşma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır. Doğal ısı yayılımı yeterliyse fan/klima kullanılmayabilir; yeterli değilse iklimlendirme gerekir. Gerekli olduğunda temiz-kuru ve daha serin ortamda fan, yıkamalı/kirli/korozif ortamda veya Tambient ≥ hedef sıcaklıkta kapalı çevrim klima/eşanjör seçilir.

## Ürün Seçimi
MARKA VE ÜRÜN SEÇİMİ
Örnek kısa liste; kesin model kapasite, besleme, IP, kimyasal dayanım ve yerel servis teyidi sonrasında seçilmelidir.
ÖNERİLEN ÜRÜN AİLELERİ
Marka / ürün | Kapasite ve koruma | En uygun kullanım | Kritik seçim kontrolü | Kaynak
Rittal Blue e+ S | 300–1000 W; Model bazında doğrula | Temiz endüstriyel ortam; enerji verimliliği öncelikli. İnverter + heat pipe; entegre yoğuşma buharlaştırma | Doğrudan washdown/IP exact varyantta doğrulanmalı. Seçim: Düşük/orta ve değişken yük. Besleme: Modele göre | https://www.rittal.com/com-en/products/Blue-e--S
Rittal Blue e+ duvar tipi | 1.6–5.5 kW; AISI 304 paslanmaz seçenek | Orta/yüksek ısı yükü. Hız kontrollü, paslanmaz seçenek | Klorür/kimyada AISI 304 ve IP exact model kontrolü. Seçim: Yüksek VFD/servo kaybı. Besleme: 110–240 V 1~ / 380–480 V 3~ | https://www.rittal.com/com-en/products/PG20231215KLI101/PG20231215KLI103/PRO44840
Pfannenberg DTS 3181 | 1235 W A35/A35; 570 W A35/A50; Paslanmaz; IP56, NEMA 4/4X | Gıda, outdoor, kirli/yıkamalı ortam. 3 mm kanat aralığı; yoğuşma buharlaştırma | 50 °C ortamda 570 W değerine göre kontrol. Seçim: Yaklaşık 0.5 kW sıcak ortam yükü. Besleme: 115/230/400 V varyantlar | https://www.pfannenberg.com/en/thermal-management/cooling-units/outdoor-units-series-3xxx/dts-31613181/
Pfannenberg DTS 3281 | 1900 W A35/A35; 1758 W A35/A50; Paslanmaz; IP56, NEMA 4/4X | Gıda, outdoor, kirli/yıkamalı ortam. Yüksek sıcaklıkta kapasitesini iyi korur | Boyut, servis boşluğu ve kimyasal uyum. Seçim: Yaklaşık 1.5 kW sıcak ortam yükü. Besleme: 230 V veya 400/460 V | https://www.pfannenberg.com/en/thermal-management/cooling-units/outdoor-units-series-3xxx/dts-32613281/
Seifert SOLITHERM PROTEC | 600/1120/2000 W; seri 4000 W’a kadar; AISI 316; kaplı dış devre; IP56/Type 4X, pano tarafı IP66 | Klorür, kimyasal, su arıtma, kıyı/petrokimya. Korozyon odaklı; RS485; yoğuşma buharlaştırma | Maliyet/tedarik ve exact soğutma eğrisi. Seçim: Korozif yıkama ortamında ilk aday. Besleme: Modele göre | https://www.seifertsystems.com/insights/solitherm-protec
nVent HOFFMAN SpectraCool | Modele göre; Paslanmaz / NEMA 4X seçenekleri | Washdown, outdoor, UL/NEMA gereksinimi. Geniş ürün ve aksesuar ailesi | IEC IP ile NEMA Type eşdeğer değildir; sertifika kontrolü. Seçim: Müşteri NEMA/UL istiyorsa. Besleme: Modele göre | https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/spectracool-interiorexterior
ORTAM BAZLI KISA LİSTE
Ortam | Birinci tercih | Alternatif | Minimum kontrol
Temiz-kuru, düşük yük | Termostatlı filtre fan veya Rittal Blue e+ S | Kapalı devre eşanjör | Tambient < Tinside; filtre basınç kaybı
Doğrudan yıkama, korozif olmayan | Pfannenberg DTS 3181/3281 | IP doğrulanmış paslanmaz Rittal/nVent | Montaj sonrası IP56/Type 4X ve drenaj
Klorür/kimyasal/tuz | Seifert SOLITHERM PROTEC AISI 316 | Kimyasal paketli eşdeğer | Kimyasal uyum beyanı + kaplı dış devre
Çok yüksek ısı yükü | Rittal Blue e+ 1.6–5.5 kW | Seifert/Pfannenberg yüksek kapasite | A35/A50 kapasitesi ve besleme
Ex bölge | Ex sertifikalı özel sistem | Panoyu Ex bölge dışına taşıma | Zone/EPL, grup, sıcaklık sınıfı

## Kontrol Listesi
TASARIM VE DEVREYE ALMA KONTROL LİSTESİ
Her satırı proje dosyasında kanıtla; “uygun” kararı yalnız katalog kapağına göre verilmemelidir.
Aşama | Kontrol | Kabul kriteri | Sorumlu | Durum | Kanıt / doküman | Risk | Not
Girdi | Tüm cihaz güç kayıpları toplandı mı? | Üretici W kayıpları + kablo/bara kayıpları | Elektrik tasarım | Açık |  | Yüksek
Girdi | En kötü ortam sıcaklığı ve RH belirlendi mi? | Yaz/pik üretim/yıkama sonrası değerleri | Proses/saha | Açık |  | Yüksek
Girdi | Yıkama basıncı, sıcaklığı, yönü ve kimyasalı tanımlı mı? | Gerçek temizlik prosedürüyle uyumlu | Proses | Açık |  | Yüksek
Termal | IEC TR 60890 veya üretici hesabı var mı? | Hesap ve varsayımlar kayıtlı | Elektrik tasarım | Açık |  | Yüksek
Termal | A35/A50 kapasitesi yeterli mi? | Hesaplanan yük + marjdan büyük | Satın alma | Açık |  | Yüksek
Yoğuşma | Çiğ noktası/duruş senaryosu kontrol edildi mi? | Set ≥ çiğ noktası +3 K; gerekirse ısıtıcı | Elektrik tasarım | Açık |  | Yüksek
IP | Tüm montaj birlikte doğrulandı mı? | Hedef IP/NEMA korunuyor | Kalite | Açık |  | Yüksek
Malzeme | 304/316 ve conta uyumu teyit mi? | Yazılı kimyasal uyum beyanı | Malzeme/proses | Açık |  | Yüksek
Montaj | Hava giriş/çıkış kısa devre yapıyor mu? | İç sirkülasyon engelsiz | Montaj | Açık |  | Orta
Montaj | Kondenser servis boşluğu var mı? | Üretici açıklıkları sağlanmış | Montaj | Açık |  | Orta
Elektrik | Klima koruma, alarm ve kilitlemeye bağlı mı? | Şalter, alarm kontağı, yüksek sıcaklık alarmı | Elektrik tasarım | Açık |  | Yüksek
Test | Tam yük sıcaklık testi yapıldı mı? | Kararlı durumda limitler aşılmıyor | Kalite | Açık |  | Yüksek
Test | Yıkama sonrası su/yoğuşma var mı? | İç yüzey kuru; conta/drenaj sağlam | Kalite | Açık |  | Yüksek
Bakım | Bakım periyodu tanımlı mı? | Periyot ve sorumlu atanmış | Bakım | Açık |  | Orta
Ex | Alan sınıflandırması var mı? | Varsa uygun EPL/Ex ekipman | HSE/Ex uzmanı | Açık |  | Kritik

## Kaynaklar
KAYNAKLAR VE ERİŞİM BAĞLANTILARI
Resmî standart sayfaları ve üretici ürün sayfaları. Bağlantılar düz metindir; erişim için tarayıcıya kopyalayın.
Kaynak | Tür | Kullanılan bilgi | URL
IEC 60204-1:2016 | IEC resmî | Makine elektrik ekipmanı kapsamı ve çevre şartları | https://webstore.iec.ch/en/publication/26037
IEC 61439-1:2020 | IEC resmî | LV assembly genel kuralları ve doğrulama | https://webstore.iec.ch/en/publication/32338
IEC TR 60890:2022 | IEC resmî | Pano içi sıcaklık artışı hesap yöntemi | https://webstore.iec.ch/en/publication/66007
IEC 60529 | IEC resmî | IP kodu ve su/toz koruma dereceleri | https://webstore.iec.ch/en/publication/2452
IEC IP ratings | IEC açıklama | IP kodundaki iki rakam ve IPX9 | https://iec.ch/ip-ratings
IEC 60068-2-30:2025 | IEC resmî | Çevrimli nemli sıcaklık ve yoğuşma testi | https://webstore.iec.ch/en/publication/82356
IEC 60079-0:2026 | IEC resmî | Ex ekipman genel gerekleri | https://webstore.iec.ch/en/publication/71519
IEC 60079-14:2024 | IEC resmî | Ex tesisat tasarım, seçim, kurulum ve muayene | https://webstore.iec.ch/en/publication/66049
Rittal RiTherm | Üretici | Pano iklimlendirme hesap yazılımı | https://www.rittal.com/com-en/Software/RiTherm
Rittal Blue e+ S | Üretici | 300–1000 W ürün ailesi | https://www.rittal.com/com-en/products/Blue-e--S
Rittal Blue e+ 1.6–5.5 kW | Üretici | Kapasite, paslanmaz ve besleme seçenekleri | https://www.rittal.com/com-en/products/PG20231215KLI101/PG20231215KLI103/PRO44840
Pfannenberg PSS | Üretici | Termal boyutlandırma yazılımı | https://www.pfannenberg.com/en/service-support/software-and-data/pfannenberg-sizing-software-pss/
Pfannenberg DTS 3181 | Üretici | IP56/Type 4X, A35/A50 kapasitesi | https://www.pfannenberg.com/en/thermal-management/cooling-units/outdoor-units-series-3xxx/dts-31613181/
Pfannenberg DTS 3281 | Üretici | IP56/Type 4X ve kapasite | https://www.pfannenberg.com/en/thermal-management/cooling-units/outdoor-units-series-3xxx/dts-32613281/
Seifert SOLITHERM PROTEC | Üretici | AISI 316, kaplı devre, IP56/Type 4X/IP66 | https://www.seifertsystems.com/insights/solitherm-protec
nVent HOFFMAN SpectraCool | Üretici | İç/dış ortam pano klima ailesi | https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/spectracool-interiorexterior

## devam
Kapasite hesabı sayfasında değer gireceğim yerlerdeki hücrelere not ekleyip açıklama yazar mısın. Toplam ekipman ısı kaybı gibi değerleri nasıl hesaplayacakmışım hesaplayamadığım durumda ne yapmam lazım gibi ufak ufak notlar. Ayrıca formüle bağlı hücrelerde de not ile matematiksel formülü ekler misin. Şu anda excel üzerindeki formülü görüyor ama matematiksel formulü eksik.